# 表格模板 T066

推定名称：茲根據提名合資格人員表格編號：___________，由 _________年_____月_____日起至另行通知為止，委任閣下為本地盤註冊電業工程人員，負責執行以下事項:

制度上下文：六、可再生能源發電系統 > 七、其他事項 > 附件

来源：安全管理辦法彙編20241025（無修訂版）.docx

表格序号：66 / 159

| 1 | 臨時電力系統的設計、安裝、檢查、維修及測試 |
| --- | --- |
| 2 | 完成臨時電力系統設計、安裝、維修、測試及移位後進行檢查，確保符合法例要求且操作安全後，填寫《完工證明書》(WR1) |
| 3 | 每週對臨時電力系統進行目視檢查，每月按《檢查及測試臨時供電電路及電路保護裝置表》進行檢測 |
| 4 | 妥善保管配電箱的鑰匙，防止他人非法改動配電箱設置 |
| 5 | 每週目視檢查配電箱的外殼、開關及線路接駁等，並填寫檢查記錄 |
| 6 | 每月對配電箱漏電斷路器進行按鈕測試，並填寫檢查記錄 |
| 7 | 每週對電焊機自動調壓裝置進行目視檢查，確保正常運作 |
| 8 | 每月使用儀表對電焊機自動調壓進行檢測，確保輸出端的空載開路電壓減至低於50V交流電壓 |
| 9 | 在電動工具入場前進行檢查，確保操作安全，並每三個月或在維修後進行複檢 |